开阳县宅吉乡污水处理工程竣工环境保护验收意见
2023年7月3日，开阳县宅吉乡污水处理厂根据《开阳县宅吉乡污水处理工程竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告书和贵阳市环境保护局对环境影响报告书的批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

污水处理量400m3/d，远期（远期共计600m3/d，环评评价污水处理厂按近期污水量设计规模进行评价）。建设污水管网4676m，检查井127座，排水管道7500m，本次验收只对污水处理厂近期建设规模及建设内容进行评价。主要建设内容为格栅槽、调节池、A2/O一体化污水处理设备、综合用房、污水收集管道、排水管道、公用工程、环保工程等。
2、建设过程及环保审批情况

2018年11月，江苏绿源工程设计研究有限公司编制完成《开阳县宅吉乡污水处理工程环境影响报告表》。2019年1月4日，开阳县环境保护局以开环表[2019] 4号文对该报告书予以批复。2022年2月18日，贵阳市生态环境局以筑环排污口审[2022]3号文对《开阳县宅吉乡污水处理工程入河排污口设置》予以批复。
项目于2019年1月开工建设，开阳县宅吉乡污水处理厂于2019年11月竣工投入试运营。
3、投资情况

本项目实际投资956.72万元，其中环保投资约956.72万元。
4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施。
二、工程变动情况

1、“开阳县污水处理厂运行时产生的污泥需要经过脱水机进行处理，处理后的污泥含水率需低于60%后由垃圾车运往指定垃圾填埋场进行填埋处理，其执行标准为《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。”变动为“宅吉乡污水处理厂缺少一台叠螺脱水机，目前宅吉乡污水处理厂生产过程中产生的污泥暂存于污泥池，由贵州青禾环保有限公司定期转运处置。”。变动原因为项目建设完成后未安装污泥脱水机。

以上变动对环境影响不大。
三、环保设施及措施
1、废水
污水处理站实际建设规模为400m3/d（14600m3/a），采用A2O工艺处理技术进行污水处理，项目生活污水一并和进厂污水一起处理，出水可满足于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准的A标准。项目采取分区防渗，其中污水处理区域、污泥处理区域和危废暂存间为重点防渗区，其他区域为一般防渗区。

2、废气
加强厂区及厂界的绿化，种植抗污力强，净化空气好的植物，在厂区内喷洒除臭剂，NH3、H2S、厂界臭气排放浓度能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)无组织排放浓度限值的要求。。

3、噪声
选用低噪声设备。
设备减振、隔声。
加强绿化。
4、固体废物
栅渣、生活垃圾通过垃圾收集站集中收集后送市政部门垃圾转运站，由市政部门统一送入开阳县生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。

污泥日产日清，交由青禾环保环保有限责任公司进行处置。

废机油和在线监测废液集中收集后暂存于项目危废暂存间，定期交由贵州赋峰环保有限公司回收处置。

5、其他
落实风险防控要求。

根据《开阳县宅吉乡污水处理工程建设项目环境影响报告表》及其批复、《开阳县宅吉乡污水处理工程入河排污口设置论证报告书》及其批复，本工程处理污水量均为146000m3/a，项目污水处理站建成后处理尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即CODcr：50mg/L； NH3-N：5mg/L，则排放量为CODcr：7.3t/a、NH3-N：0.73t/a。因此，本项目设置水污染物总量控制指标，COD：7.3t/a、NH3-N：0.73t/a。
四、环保设施调试运行效果
根据贵州聚信博创检测技术有限公司2023年6月13日至2023年6月14日现场监测结果：
1、生产工况
本项目验收监测期间，项目正常运行，环保设施运行正常，基本满足验收监测要求。
2、废水
总废水排放口：pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等监测结果满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中的一级 A 标准限值要求。根据监测化学需氧量与氨氮排放量满足环评总量要求。
3、废气
厂界无组织排放的氨、硫化氢、浓度监测结果均满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864- 2022）表 2 无组织排放监控浓度限值。臭气浓度、甲烷均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值要求。
4、噪声
场界各监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准排放限值要求。
五、工程建设对环境的影响
项目无工程建设。
六、验收结论
项目环保审批手续齐全，落实排污许可相关要求的前提下，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收基本合格。
七、后续要求
1、落实风险防控相关要求。
2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）相关要求完善验收监测报告，规范文本。
3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度。

4、加强环保设施的运行管理和日常维护。
5、场区产生危险废物时按相关要求加强管理，建立健全相应管理制度和管理档案。
八、验收人员信息
参加验收的单位及人员信息见验收签到表。
               

开阳县宅吉乡污水处理厂
2023年7月4日

